## FONCTION DESENFUMAGE MECANIQUE
LOGO Ets |  | NOM DE L'AFFAIRE |  |  | CACHET + SIGNATURE
ACTIONS PAR L’INSTALLATEUR | A REALISER & ATTESTER | TACHES | CONCLUANT | NON CONCLUANT | Numéro de l’Observation ou Réserves
FALSE |  | Désenfumage mécanique
| FALSE | Volets, volets de transfert et ouvrants d’amenée d’air
| FALSE | Constat : Numéroter les dispositifs concernés
|  | - de l’intégrité du DAS | FALSE | FALSE
|  | - de l’absence d’obstacles à l’ouverture/fermeture des DAS ; | FALSE | FALSE
|  | - de l’intégrité du support. | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen visuel de l’état général extérieur, de son environnement et de sa position d'attente. | FALSE | FALSE
| FALSE | Contrôle de la présence des joints intumescents (si inclus dans la conception initiale). | FALSE | FALSE
| FALSE | Essais de déclenchement de chaque DAS télécommandé et essai de réarmement à distance pour les DAS concernés. | FALSE | FALSE
| FALSE | Essai de fonctionnement du volet de transfert. | FALSE | FALSE
| FALSE | Constat de la présence et de l’intégrité des grilles des volets de désenfumage et des ouvrants d'amenée d'air. | FALSE | FALSE
Coffret de relayage et ventilateur de désenfumage (extraction et soufflage)
| FALSE | Pour chaque coffret de relayage :
| FALSE | Constat : Numéroter les dispositifs concernés
|  | - de l’intégrité du coffret ; | FALSE | FALSE
|  | - du bon état général des raccordements électriques. | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen visuel | FALSE | FALSE
|  | - intégrité du boîtier du coffret de relayage ; | FALSE | FALSE
|  | - intégrité des raccordements électriques (câbles électriques, présence des presse-étoupe). | FALSE | FALSE
Pour le ventilateur
| FALSE | Constat : Numéroter les dispositifs concernés
|  | - de l’intégrité du DCT ; | FALSE | FALSE
|  | - de l’absence d’obstacles à l’entrée/sortie du ventilateur ; | FALSE | FALSE
|  | - de la présence et de l’intégrité des dispositifs associés au DCT. | FALSE | FALSE
| FALSE | Contrôle visuel de l’état de propreté et d’absence de corps étrangers (accumulation de feuilles, papiers, sacs plastiques,…). | FALSE | FALSE
| FALSE | S'assurer du fonctionnement des dispositifs concourant aux reports de défaut de position :
|  | - contrôleur d'isolement ; | FALSE | FALSE
|  | - absence de «Tension» à l'entrée du coffret de relayage | FALSE | FALSE
|  | - pressostat ; | FALSE | FALSE
|  | - interrupteur — sectionneur de proximité. | FALSE | FALSE
| FALSE | Commande arrêt pompiers : lorsque la mise à l'arrêt du ventilateur est commandée au moyen d'une clé, vérifier que celle-ci est tenue à disposition des services d'incendie et de secours. | FALSE | FALSE
| FALSE | Essai fonctionnel d’une fonction de désenfumage mécanique sur commande CMSI ou DCS | FALSE | FALSE
| FALSE | - Constat du fonctionnement attendu du système de désenfumage par rapport au scénario incendie défini. | FALSE | FALSE
| FALSE | - Contrôle de la mise à l’arrêt de la ventilation de confort (sauf si elle participe au désenfumage). | FALSE | FALSE
| FALSE | - Contrôle de la mise en position de sécurité des volets de désenfumage | FALSE | FALSE
| FALSE | - Contrôle de la mise en position de sécurité du coffret de relayage. | FALSE | FALSE
| FALSE | - Pour chaque bouche et pour chaque ouvrant d’amenée d’air, mesure des vitesses et des débits d’amenée d’air et d’extraction de fumées. | FALSE | FALSE
| FALSE | - Mesure des intensités consommées par le moteur du ventilateur de désenfumage et par le ventilateur de soufflage. | FALSE | FALSE
| FALSE | - Test commande «arrêt pompiers». | FALSE | FALSE
| FALSE | - Test de la commande de réarmement de chaque coffret de relayage. | FALSE | FALSE
NUMERO OBS | QUI | OBSERVATIONS | FAIT | PAS FAIT | REMARQUES