## FONCTION COMPARTIMENTAGE
LOGO Ets |  | NOM DE L'AFFAIRE |  |  | CACHET + SIGNATURE
ACTIONS PAR L’INSTALLATEUR | A REALISER & A TESTER | TACHES | CONCLUANT | NON CONCLUANT | Numéro de l’Observation ou Réserves
FALSE | FALSE | Compartimentage
NOM DE L'AFFAIRE
| FALSE | DAS Porte coulissante à fermeture automatique
| FALSE | Constat : Numéroter les dispositifs concernés
|  | - de l’intégrité du DAS | FALSE | FALSE
|  | - de l’absence d’obstacle à la fermeture | FALSE | FALSE
|  | - du bon état général du support | FALSE | FALSE
| FALSE | Constat de fermeture du DAS suite à une action manuelle à partir de toutes les commandes | FALSE | FALSE
| FALSE | Constat de fermeture du DAS suite à un ordre de télécommande | FALSE | FALSE
| FALSE | Constat du fonctionnement du dispositif d’anti réarmement involontaire (si équipé). | FALSE | FALSE
| FALSE | Mesure du temps de fermeture inférieur à 30 s à compter de la réception de l’ordre de télécommande sur le bornier du DAS | FALSE | FALSE
| FALSE | Mesure de la vitesse de fermeture inférieure à 0,3 m/s. | FALSE | FALSE
| FALSE | Mesure du rebond de fin de course ≤ 5 cm. | FALSE | FALSE
| FALSE | DAS Porte battante à fermeture automatique
| FALSE | Constat : Numéroter les dispositifs concernés
|  | - de l’intégrité du DAS | FALSE | FALSE
|  | - de l’absence d’obstacle à la fermeture | FALSE | FALSE
|  | - du bon état général du support | FALSE | FALSE
|  | - de la fixation des éléments constitutifs | FALSE | FALSE
| FALSE | Constat de fermeture du DAS suite à une action manuelle à partir de toutes les commandes | FALSE | FALSE
| FALSE | Constat de fermeture du DAS suite à un ordre de télécommande | FALSE | FALSE
| FALSE | Constat du fonctionnement du dispositif d’anti réarmement involontaire (si équipé). | FALSE | FALSE
| FALSE | Mesure du temps de fermeture inférieur à 30 s à compter de la réception de l’ordre de télécommande sur le bornier du DAS | FALSE | FALSE
| FALSE | Mesure de la vitesse de fermeture ≤ 10 degrés par seconde. | FALSE | FALSE
| FALSE | Signalétique du DAS (Etiquette Mode 2 + Signalétique Régl.) | FALSE | FALSE
| FALSE | DAS Rideau et porte à dévêtissement vertical
| FALSE | Constat : Numéroter les dispositifs concernés
|  | - de l’intégrité du DAS | FALSE | FALSE
|  | - de l’absence d’obstacle à la fermeture | FALSE | FALSE
|  | - du bon état général du support | FALSE | FALSE
|  | - de la fixation des éléments constitutifs | FALSE | FALSE
|  | Constat de fermeture du DAS suite à une action manuelle à partir de toutes les commandes (locales et centralisées). | FALSE | FALSE
|  | Constat de fermeture du DAS suite à un ordre de télécommande. | FALSE | FALSE
|  | Contrôle de la commande manuelle en l'absence de l'alimentation normal-remplacement | FALSE | FALSE
|  | Constat du positionnement correct du DAS en position d'attente | FALSE | FALSE
|  | Constat de l’arrêt sur obstacle, y compris en l'absence de l'alimentation normal-remplacement. | FALSE | FALSE
|  | Constat du bon enroulement des nappes métalliques. | FALSE | FALSE
|  | Temps de fermeture à compter de la réception de l’ordre de télécommande sur le bornier du DAS. (≤ 30 s pour une hauteur ≤ 5 m. Au-delà, ajouter 5 s par mètre) | FALSE | FALSE
|  | Vitesse de fermeture < 0,2 m/s sur les 2 derniers mètres de la course. | FALSE | FALSE
|  | Distance d’arrêt sur obstacle ≤ 5 cm. | FALSE | FALSE
| FALSE | Clapets télécommandés
| FALSE | Constat : Numéroter les dispositifs concernés
|  | - de l’intégrité du DAS | FALSE | FALSE
|  | - de l’absence d’obstacle à la fermeture | FALSE | FALSE
|  | - du bon état général du support | FALSE | FALSE
|  | - de la fixation des éléments constitutifs | FALSE | FALSE
|  | Constat du passage en position de sécurité du DAS suite à un ordre de télécommande | FALSE | FALSE
| FALSE | Clapets autocommandés
| FALSE | Constat : Numéroter les dispositifs concernés
|  | - de l’intégrité du DAS | FALSE | FALSE
|  | - de l’absence d’obstacle à la fermeture | FALSE | FALSE
|  | - du bon état général du support | FALSE | FALSE
|  | - de la fixation des éléments constitutifs | FALSE | FALSE
|  | - si exigé, de la remontée de l’information sur le CMSI du défaut de position d’attente | FALSE | FALSE
|  | Constat du passage en position de sécurité du DAS suite à une action directe sur celui-ci. | FALSE | FALSE
| FALSE | Liaisons
Généralités
| FALSE | Constat : Numéroter les dispositifs concernés
|  | - de l’intégrité des lignes de télécommande ; | FALSE | FALSE
|  | - du bon état des composants de celles-ci | FALSE | FALSE
|  | - de l’intégrité des protections mécaniques existantes | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen visuel des lignes de télécommande (cintrage des liaisons pneumatiques, corrosion, fixations, câbles, poulies serrage des serres câbles, etc.) et de la présence des protections mécaniques au niveau d'accès «0». | FALSE | FALSE
| FALSE | Liaisons mécaniques
| FALSE | Constat : Numéroter les dispositifs concernés
|  | - de l’intégrité des lignes de télécommande ; | FALSE | FALSE
|  | - du bon état des composants de celles-ci | FALSE | FALSE
|  | - de l’intégrité des protections mécaniques existantes | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen visuel des lignes de télécommande (cintrage des liaisons pneumatiques, corrosion, fixations, câbles, poulies serrage des serres câbles, etc.) et de la présence des protections mécaniques au niveau d'accès «0». | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen des liaisons : protections, fixations, hauteurs d'implantation, longueurs de câbles, nombre de poulies… etc. ; | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen de l’adéquation du câble et des poulies ; | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen de l'état du câble : un seul tenant non effiloché. | FALSE | FALSE
| FALSE | Liaisons pneumatiques
| FALSE | Constat : Numéroter les dispositifs concernés
|  | - de l’intégrité des lignes de télécommande ; | FALSE | FALSE
|  | - du bon état des composants de celles-ci | FALSE | FALSE
|  | - de l’intégrité des protections mécaniques existantes | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen visuel des lignes de télécommande (cintrage des liaisons pneumatiques, corrosion, fixations, câbles, poulies serrage des serres câbles, etc.) et de la présence des protections mécaniques au niveau d'accès «0». | FALSE | FALSE
| FALSE | Essai de l'étanchéité du réseau | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen des constituants : tubes, raccords | FALSE | FALSE
| FALSE | Liaisons électriques
| FALSE | Constat : Numéroter les dispositifs concernés
|  | - de l’intégrité des lignes de télécommande ; | FALSE | FALSE
|  | - du bon état des composants de celles-ci | FALSE | FALSE
|  | - de l’intégrité des protections mécaniques existantes | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen visuel des lignes de télécommande (cintrage des liaisons pneumatiques, corrosion, fixations, câbles, poulies serrage des serres câbles, etc.) et de la présence des protections mécaniques au niveau d'accès «0». | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen des raccordements | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen du type et de la qualité des conducteurs : absence de trace d'oxydation sur les raccordements, isolant des câbles en état, repérage, etc. | FALSE | FALSE
OBSERVATIONS / RESERVES
NUMERO OBS | QUI | OBSERVATIONS | FAIT | PAS FAIT | REMARQUES