## SSS
LOGO Ets |  | NOM DE L'AFFAIRE |  |  | CACHE + SIGNATURE
ACTIONS PAR L’INSTALLATEUR | A REALISER & ATTESTER | TACHES | CONCLUANT | NON CONCLUANT | Numéro de l’Observation ou Réserves
FALSE | FALSE | Système de sonorisation de sécurité (SSS)
|  | Sauf spécifications contraires, pour l’ECSAV et l’ensemble des EAE du SSS, les essais de fonctionnement sont réalisés sur source normale/remplacement puis sur source de sécurité avec vérifications des signalisations visuelles et sonores correspondantes | FALSE | FALSE
| FALSE | Vérification de conception du SSS
|  | Pour chaque ZA, la vérification fonctionnelle doit permettre de s’assurer de l’activation de la fonction d’alarme vocale à partir d’une commande de L’UGA ou du BAAS de type Pr. | FALSE | FALSE
|  | L’activation de la fonction d’alarme vocale à partir de chaque micro pour service de sécurité, s’il en existe, doit également être vérifiée. | FALSE | FALSE
| FALSE | Vérifications du message d'alarme
|  | Vérification de la composition du message d’alarme | FALSE | FALSE
|  | Vérifier que la combinaison est construite en respectant la séquence élémentaire suivante : Signal sonore – silence – message d'alarme – silence – traduction(s) du message d’alarme (si prévu) – silence | FALSE | FALSE
| FALSE | Vérification de la diffusion de la séquence
|  | Vérifier que la séquence est diffusée au moins deux fois et dans tous les cas jusqu'à la fin de la diffusion de l'alarme générale et comprend, le cas échéant la diffusion du signal d’évacuation. | FALSE | FALSE
| FALSE | Vérification de l’amplification
|  | S’ils sont présents, vérifier le basculement automatique des amplificateurs de secours | FALSE | FALSE
|  | Vérifier que l’échauffement des amplificateurs reste dans les caractéristiques du produit | FALSE | FALSE
| FALSE | Vérification des liaisons
|  | Essais de surveillance de chaque ligne de haut-parleurs (coupure et court-circuit du haut-parleur placé le plus loin sur la ligne) ; | FALSE | FALSE
|  | Essais de surveillance de chacune des autres liaisons filaires (coupure au départ de l’ECSAV et/ou de l’EAE) lorsque celles-ci existent et sont surveillées. | FALSE | FALSE
|  | Dans le cas d’utilisation d’atténuateur, il est nécessaire de s’assurer du rétablissement du niveau automatique de cet atténuateur lorsqu’une diffusion vocale d’alarme évacuation est activée. | FALSE | FALSE
| FALSE | Vérification de l’audibilité
|  | Vérifier, pour chaque LAI, que le niveau de pression acoustique mesuré en tout point du plan d’écoute est capable d’atteindre le bruit de fond de référence augmenté d’au moins 10 dB pour un signal test continu dont le spectre est défini dans la norme EN 60268-16 (spectre de parole féminine ou masculine, selon le type de message retenu). | FALSE | FALSE
|  | Aucune distorsion audible ne doit être perçue lors de l’application d’une annonce quelconque d’un niveau d’entrée identique au niveau électrique du signal test tel que défini ci-dessus. | FALSE | FALSE
| FALSE | Vérification de l’intelligibilité
|  | L’intelligibilité des messages d’évacuation diffusés par le SSS doit être considérée suffisante d ans l’ensemble du plan d’écoute de la ZA. La vérification doit être réalisée par une écoute subjective hors bruit. Si une mesure physique est demandée, elle doit être réalisée et évaluée selon la méthode décrite en Annexe C. | FALSE | FALSE
NUMERO OBS | QUI | OBSERVATIONS | FAIT | PAS FAIT | REMARQUES