## A CHARGE DE L'INSTALLATEUR SDI
LOGO |  | NOM DE L'AFFAIRE |  |  | CACHE + SIGBNATURE
ACTIONS PAR L’INSTALLATEUR | A REALISER & ATTESTER | TACHES | CONCLUANT | NON CONCLUANT | Numéro de l’Observation ou Réserves
ESSAIS AUTOCONTROLES INSTALLATEUR DU SDI
| Art. 4.3 NFS 61-970: | Préalablement à la réception technique, l'installateur réalise, pour chaque matériel qui le concerne, l'ensemble des essais fonctionnels et doit établir un document indiquant les résultats obtenus et attestant du bon fonctionnement de chacun des matériels. Ce document doit être fourni, notamment au coordinateur SSI, et annexé au dossier d'identité. Les essais fonctionnels sont définis en A.1 de l'Annexe A.
| Annexe A1 NFS 61-970: | Pour l'ECS et l'ensemble des EAE du SDI, les essais de fonctionnement sont réalisés sur la source normale/remplacement puis sur la source de sécurité avec les vérifications des signalisations visuelles et sonores correspondantes aux essais suivants:
| FALSE | - Essais de surveillance de chaque circuit de détection filaire (coupure et court-circuit au départ de l'ECS) | FALSE | FALSE
| FALSE | - Essais de surveillance de chaque circuit de détection radioélectrique (marge d'atténuation). Chaque liaison radioélectrique du SDI doit posséder une marge de portée radioélectrique d'au moins 10 dB par rapport à la sensibilité de référence la plus faible parmi celles déterminées pour les récepteurs appartenant à cette liaison. Le moyen permettant de démontrer que le système répond à cette exigence doit être défini dans la documentation du constructeur; | FALSE | FALSE
| FALSE | - Essais de surveillance de chacune des autres liaisons filaires (coupure au départ de l'ECS et/ou de l'EAE) lorsque celles-ci existent et sont surveillées | FALSE | FALSE
| FALSE | - Essais de mise en alarme feu d'au moins une zone de détection. | FALSE | FALSE
| Annexe A1 NFS 61-970: | En complément, en présence des 2 sources d'alimentation, essais fonctionnels:
D’alarme feu par sollicitation:
| FALSE | - de chaque détecteur ponctuel et linéaire | FALSE | FALSE
| FALSE | - de l'orifice de prélèvement le plus éloigné de chaque tubulure pour les détecteurs de fumée par aspiration | FALSE | FALSE
| FALSE | - de chaque interface d'entrée sortie (1/0), excepté les isolateurs de court-circuit | FALSE | FALSE
| FALSE | - de chaque déclencheur manuel par activation de l'élément sensible | FALSE | FALSE
|  | Moyen de test | 0 | 0
| FALSE | Perche avec aérosols | FALSE | FALSE
| FALSE | Perche avec Bol Thermique | FALSE | FALSE
| FALSE | Perche avec générateur de flamme | FALSE | FALSE
De dérangement par:
| FALSE | - Retrait de la tête de détection de son socle d'un détecteur ponctuel débrochable de chaque zone de détection incendie | FALSE | FALSE
| FALSE | - Coupure de chaque tubulure de chaque détecteur de fumée par aspiration; | FALSE | FALSE
| FALSE | - Obturation de 50 % des orifices de prélèvement de chaque tubulure de chaque détecteur de fumée par aspiration; | FALSE | FALSE
| FALSE | - Atténuation totale du faisceau de chaque détecteur linéaire de fumée | FALSE | FALSE
Annexe A1 NFS 61-970:
| FALSE | L'ensemble de ces essais fonctionnels sont concluants La vérification la corrélation points/ZD est concluante ainsi que les libellés associés. La vérification des libellés pour chaque points de DAI/DM est concluante et conforme à la validation client | FALSE | FALSE
| FALSE | La transmission des informations vers les autres composants du SDI (indicateurs d'action externe, TRE, etc.) est concluante | FALSE | FALSE
| FALSE | Liaison vers une station de télésurveillance, les alarmes feu et les dérangements sont opérationnels | FALSE | FALSE
| FALSE | Fournir l'engagement de l'installateur attestant le respect des exigences d'installations mentionnées dans la documentation des constructeurs.(B.3 NFS 61-970) | FALSE | FALSE
| FALSE | Listing des points particuliers en fonction d’un phase travaux et/ou contraintes du site :

## A CHARGE DE L'INSTALLATEUR CMSI
LOGO Ets |  | NOM DE L'AFFAIRE |  |  | CACHET + SIGNATURE
ACTIONS PAR L’INSTALLATEUR | A REALISER & ATTESTER | TACHES | CONCLUANT | NON CONCLUANT | Numéro de l’Observation ou Réserves
FALSE |  | ESSAIS AUTOCONTROLES INSTALLATEUR DU SMSI
| Art. 15 NFS 61-932: | Préalablement à la réception technique, l’installateur réalise, pour chaque matériel qui le concerne, l’ensemble des essais fonctionnels et doit établir un document indiquant les résultats obtenus et attestant du bon fonctionnement de chacun des matériels. Ce document doit être fourni, notamment au coordinateur SSI, et annexé au dossier d’identité. L’Annexe A spécifie les essais par autocontrôle.
| Annexe A NFS 61-932: | Essais par autocontrôle du SMSI
| FALSE | Pour les SSI de catégorie A, les essais fonctionnels doivent être réalisés, pour chaque scénario, en mode automatique à partir du déclenchement d’un des éléments choisi de façon aléatoire dans la ZD considérée et en mode manuel depuis l’UCMC. | FALSE | FALSE
| FALSE | Pour les SSI de catégorie B, pour chaque scénario les essais seront effectués en mode manuel depuis l’UCMC, et à partir d’un déclencheur manuel d’alarme. | FALSE | FALSE
| FALSE | Pour les SSI de catégories C, D et E, les essais seront effectués, pour chaque scénario, à partir des dispositifs de commandes (DCM, DCMR, DCS)
| FALSE | Fonction d’évacuation
| FALSE | Contrôle du fonctionnement de la temporisation de la diffusion de l'alarme générale et du temps de fonctionnement. | FALSE | FALSE
| FALSE | Contrôle de l’audibilité de l’alarme en tous points de la ZA. | FALSE | FALSE
| FALSE | Contrôle de la visibilité de l’alarme visuelle (DL.) dans les locaux et circulations équipés de ces dispositifs | FALSE | FALSE
| FALSE | Contrôle du déverrouillage des dispositifs de verrouillage pour issues de secours. Lorsque les issues sont gérées à partir de l’UGCIS, effectuer également l’essai fonctionnel de déverrouillage des issues à partir de son UCMC et en contrôler l’exécution à l’aide de la signalisation des positions de sécurité ; | FALSE | FALSE
| FALSE | Contrôle de la mise en fonctionnement de l’éclairage de sécurité lorsque des textes de référence l’imposent | FALSE | FALSE
| FALSE | Contrôle de la mise en fonctionnement des équipements techniques associés aux ZA (remise en lumière, arrêt du programme en cours, …) | FALSE | FALSE
| FALSE | Contrôle de la mise en fonctionnement des équipements d’alarme adaptés aux handicapés | FALSE | FALSE
Fonction de Compartimentage
| FALSE | Contrôle des signalisations des DAS de compartimentage. | FALSE | FALSE
| FALSE | Contrôle du passage en position de sécurité des DAS : - soit par contrôle visuel direct pour les DAS sans contrôle de position ; - soit par contrôle visuel des signalisations des contrôles de position sur le CMSI. | FALSE | FALSE
| FALSE | Contrôle de la commande des équipements techniques associés aux ZC (non arrêt ascenseurs, monte charge,…). | FALSE | FALSE
| FALSE | Contrôle de la commande des équipements techniques associés aux ZC (arrêts des CTA,…). | FALSE | FALSE
| FALSE | Fonction de Désenfumage
| FALSE | Contrôle des signalisations des DAS. | FALSE | FALSE
| FALSE | Contrôle du passage en position de sécurité des DAS : - soit par contrôle visuel direct pour les DAS sans contrôle de position ; - soit par contrôle visuel des signalisations des contrôles de position sur le CMSI. | FALSE | FALSE
| FALSE | Contrôle de la commande des équipements techniques associés aux ZF (arrêts des CTA,…) | FALSE | FALSE
Fonction d’extinction automatique à gaz
| FALSE | Essais de signalisation sur l’US du CMSI ou sur un TRE dédié des informations suivantes : - émission (ordre de commande ou passage de l’agent extincteur) ; - dérangement général du DECT. | FALSE | FALSE
| FALSE | Unité d'Aide à l'Exploitation (UAE)
| FALSE | Inspection visuelle du poste recevant l’UAE, état des éléments constitutifs, imprimantes, écrans, claviers, … | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen des connexions de tous les éléments constitutifs assurant la communication avec l’UAE. | FALSE | FALSE
| FALSE | Relevé des configurations Matériel et de la version du logiciel. | FALSE | FALSE
| FALSE | S’ils existent, examen avec l’utilisateur, de l’adéquation des graphiques de l’UAE avec le site. | FALSE | FALSE
| FALSE | Contrôle des communications entre les différents éléments connectés | 0 | 0
| FALSE | Contrôle de l’affichage du défaut de communication sur rupture de la liaison avec chaque équipement (avec accord de l’utilisateur). | FALSE | FALSE
| FALSE | Analyse de l’historique pour relever | 0 | 0
|  | - Les alarmes récurrentes. - Les dérangements récurrents. - Les défauts de communication. | FALSE | FALSE
| FALSE | Base de données — Archivage | 0 | 0
| FALSE | - Essais de fonctionnement du dispositif de sauvegarde, s'il existe. - Examen de l’état du disque dur (ou équivalent) par un logiciel adapté. Mesure de l’espace disponible. - Contrôle de la sauvegarde des données de site et fonds de plans associés sur support physique externe. - Contrôle de la sauvegarde de l’historique sur support physique externe. | FALSE | FALSE
| FALSE | Listing des points particuliers en fonction d’un phase travaux et/ou contraintes du site :