## EXTINCTION AUTOMATIQUE
LOGO Ets |  | NOM DE L'AFFAIRE |  |  | CACHET + SIGNATURE
ACTIONS PAR L’INSTALLATEUR | A REALISER & ATTESTER | TACHES | CONCLUANT | NON CONCLUANT | Numéro de l’Observation ou Réserves
FALSE | FALSE | Extinction automatique à gaz
|  | S’assurer du renvoi d'informations (par secteur d'extinction : synthèse des dérangements, passage gaz ou ordre d'émission) au CMSI ou au TRE dédié. | TRUE | FALSE
| FALSE | Alimentations
| FALSE | Alimentations électriques
|  | Lors de chaque intervention portant sur les essais fonctionnels | FALSE | FALSE
|  | - s’assurer de la bonne tension nominale aux bornes de la batterie (en charge) ; | FALSE | FALSE
|  | - s’assurer de la bonne tension batterie en début de décharge puis après une heure de décharge ; | FALSE | FALSE
|  | - mesurer le courant de décharge ; | FALSE | FALSE
|  | - examen des fusibles et des disjoncteurs et contrôle des isolements électriques par rapport à la terre ; | FALSE | FALSE
|  | - examen du serrage des connexions ; | FALSE | FALSE
|  | - visualisation de la remontée des informations de défaut des AES. EAE et EAES ; | FALSE | FALSE
|  | - examen visuel de la batterie (gonflement, corrosion, sels grimpants, fuite,…). | FALSE | FALSE
| FALSE | Méthodologie pour essais fonctionnels pour ECS-CMSI
|  | - Coupure de la source normale-remplacement et constat de l’apparition d’une signalisation visuelle et sonore | FALSE | FALSE
|  | - Mesure du courant débité par la source de sécurité et le comparer à sa valeur d’origine. Le contrôle d’autonomie peut être réalisé en sollicitation réelle ou en situation simulée. | FALSE | FALSE
|  | - Rétablissement de la source «normal-remplacement» après retour à l’état de veille du système. | FALSE | FALSE
|  | - Coupure de la source de sécurité et constat de l’apparition des signalisations sonores et visuelles | FALSE | FALSE
|  | - Rétablissement de la source de sécurité après retour à l’état de veille du système. | FALSE | FALSE
| FALSE | Méthodologie pour les groupes électrogènes
|  | - Simulation d’un défaut de nature à provoquer un dérangement sur un boîtier de signalisation et vérification que ce défaut provoque l’arrêt du GES (voir paragraphe 10.2 de la norme NF E 37-312). | FALSE | FALSE
|  | - Simulation d’un défaut de nature à provoquer un dérangement sur un boîtier de signalisation utilisation de la télécommande permettant de neutraliser le fonctionnement des sécurités du GES ; vérification que le GES reste en fonctionnement (voir paragraphe 10.2 de la norme NF E 37-312) | FALSE | FALSE
|  | - Essais fonctionnels du boîtier de signalisation pour chaque paramètre devant faire l’objet d’une télésignalisation (voir paragraphe 10.1.3 de la norme NF E 37-312). | FALSE | FALSE
| FALSE | Alimentations pneumatiques
|  | - Examen des caractéristiques et du bon calibrage des dispositifs d'alimentation de sécurité nécessaires au déclenchement/alimentation des DAS (AES, EAES ou APS correspondants). | FALSE | FALSE
| FALSE | APS à usage unique
|  | Il est nécessaire de s’assurer à l’aide d’un dispositif (par exemple manomètre) que la pression de mise en sécurité présente dans le réseau corresponde à celle calculée lors de l’installation. De plus, ce dispositif permet de s’assurer de l’étanchéité du réseau. | FALSE | FALSE
|  | Les essais des DAS seront effectués avec des APS à usage unique ayant la même valeur de grammage que celles d’origine. | FALSE | FALSE
|  | Les bouteilles de dioxyde de carbone utilisées en tant que source de sécurité des APS à usage unique (au sens de la norme NF S 61-939) doivent être contrôlées par pesage. La masse de dioxyde de carbone ne doit pas être inférieure à 90 % de la masse nette d'origine, y compris pour les APS en réserve. | FALSE | FALSE
| FALSE | A.P.S. à usage permanent
|  | Contrôle de la pression (entre valeurs minimale et maximale assignées). | FALSE | FALSE
|  | Vérification de l’étanchéité du réseau et des pressions de service. | FALSE | FALSE
|  | Contrôle de la suffisance de réserve d’énergie. | FALSE | FALSE
|  | Contrôle du bon fonctionnement de l’US. | FALSE | FALSE
|  | Vérification des remontées des défauts sur l’US du dispositif de commande (CMSI ou DCS) ; | FALSE | FALSE
|  | Contrôle de la commutation entre source normale et source de remplacement. | FALSE | FALSE
|  | Il ne doit pas y avoir de présence d’eau, d’huile ou de particules solides dans les liaisons pneumatiques. La réserve d’énergie de la source de sécurité doit être suffisante pour assurer trois passages en position de sécurité des dispositifs alimentés, compte tenu des énergies éventuellement nécessaires aux réarmements intermédiaires. | FALSE | FALSE
|  | Dans le cas d'une APS à usage permanent secourue par une AES/EAES à Groupe Électrogène de Sécurité (GES., la réserve d'énergie de la source pneumatique de sécurité doit être suffisante pour assurer un passage en position de sécurité des dispositifs alimentés. | FALSE | FALSE
| FALSE | APS à usage limité
|  | Contrôle de la pression (entre valeurs minimale et maximale assignées). | FALSE | FALSE
|  | Contrôle de la suffisance de la réserve d’énergie. | FALSE | FALSE
|  | Contrôle de la signalisation locale de l’état de la source | FALSE | FALSE
|  | S’assurer que la réserve d’énergie de la source de sécurité soit suffisante pour assurer trois passages en position de sécurité des dispositifs alimentés, compte tenu des énergies éventuellement nécessaires aux réarmements intermédiaires. | FALSE | FALSE
NUMERO OBS | QUI | OBSERVATIONS | FAIT | PAS FAIT | REMARQUES